## Tabelle1
Status-Register
30201	U32	ENUM	RO	Status des Geräts: 35 = Fehler; 303 = Aus; 307 = OK; 455 = Warnung
30211	U32	ENUM	RO	Empfohlene Aktion: 336 = Hersteller kontaktieren; 337 = Installateur kontaktieren; 338 = Ungültig; 887 = Keine empfohlene Aktion
30217	U32	ENUM	RO	Netz Schütz: 51 = Schütz geschlossen; 311 = Schütz offen
30881	U32	ENUM	RO	Netzanbindung der PV-Anlage: 1779 = Getrennt; 1780 = Öffentliches Stromnetz; 1781 = Inselnetz
30925	U32	ENUM	RO	Verbindungsgeschwindigkeit von Netzwerkanschluss A: 1720 = 10 MBit; 1721 = 100 MBit; 1725 = Nicht verbunden
30927	U32	ENUM	RO	Duplexmodus von Netzwerkanschluss A: 1725 = Nicht verbunden; 1726 = Halbduplex; 1727 = Vollduplex
30929	U32	ENUM	RO	Speedwire-Verbindungsstatus von Netzwerkanschluss A: 35 = Alarm; 307 = Ok; 455 = Warnung; 1725 = Nicht verbunden

Geräte-Register
30225	U32	FIX0	RO	Isolationswiderstand, in Ω
30559	U32	FIX0	RO	Anzahl Ereignisse im User-Level
30561	U32	FIX0	RO	Anzahl Ereignisse im Installateur-Level
30563	U32	FIX0	RO	Anzahl Ereignisse im Service-Level
30599	U32	FIX0	RO	Anzahl Netzzuschaltungen
30521	U64	Dauer	RO	Betriebszeit, in s
30541	U32	Dauer	RO	Betriebszeit, in s
30525	U64	Dauer	RO	Einspeisezeit, in s
30543	U32	Dauer	RO	Einspeisezeit, in s
30949	U32	FIX3	RO	Verschiebungsfaktor
30953	S32	TEMP	RO	Innentemperatur, in °C
30975	S32	FIX2	RO	Zwischenkreisspannung, in V

AC-Register
30513	U64	FIX0	RO	Total eingespeiste AC-Energie auf allen Außenleitern (Gesamtertrag), in Wh
30529	U32	FIX0	RO	Total eingespeiste AC-Energie auf allen Außenleitern (Gesamtertrag), in Wh
30531	U32	FIX0	RO	Total eingespeiste AC-Energie auf allen Außenleitern (Gesamtertrag), in kWh
30533	U32	FIX0	RO	Total eingespeiste AC-Energie auf allen Außenleitern (Gesamtertrag), in MWh
30517	U64	FIX0	RO	Am laufenden Tag eingespeiste Energie auf allen Außenleitern (Tagesertrag), in Wh
30535	U32	FIX0	RO	Am laufenden Tag eingespeiste Energie auf allen Außenleitern (Tagesertrag), in Wh
30537	U32	FIX0	RO	Am laufenden Tag eingespeiste Energie auf allen Außenleitern (Tagesertrag), in kWh
30539	U32	FIX0	RO	Am laufenden Tag eingespeiste Energie auf allen Außenleitern (Tagesertrag), in MWh
30775	S32	FIX0	RO	Wirkleistung über alle Außenleiter, in W
30777	S32	FIX0	RO	Wirkleistung Außenleiter L1, in W
30779	S32	FIX0	RO	Wirkleistung Außenleiter L2, in W
30781	S32	FIX0	RO	Wirkleistung Außenleiter L3, in W
30783	U32	FIX2	RO	Netzspannung Außenleiter L1 gegen N, in V
30785	U32	FIX2	RO	Netzspannung Außenleiter L2 gegen N, in V
30787	U32	FIX2	RO	Netzspannung Außenleiter L3 gegen N, in V
30977	S32	FIX3	RO	Netzstrom Außenleiter L1, in A
30979	S32	FIX3	RO	Netzstrom Außenleiter L2, in A
30981	S32	FIX3	RO	Netzstrom Außenleiter L3, in A
30795	U32	FIX3	RO	Netzstrom über alle Außenleiter, in A
30803	U32	FIX2	RO	Netzfrequenz, in Hz
30805	S32	FIX0	RO	Blindleistung über alle Außenleiter, in var
30807	S32	FIX0	RO	Blindleistung Außenleiter L1, in var
30809	S32	FIX0	RO	Blindleistung Außenleiter L2, in var
30811	S32	FIX0	RO	Blindleistung Außenleiter L3, in var
30813	S32	FIX0	RO	Scheinleistung über alle Außenleiter, in VA
30815	S32	FIX0	RO	Scheinleistung Außenleiter L1, in VA
30817	S32	FIX0	RO	Scheinleistung Außenleiter L2, in VA
30819	S32	FIX0	RO	Scheinleistung Außenleiter L3, in VA

DC-Register
30769	S32	FIX3	RO	DC-Strom Eingang 1, in A
30771	S32	FIX2	RO	DC-Spannung Eingang 1, in V
30773	S32	FIX0	RO	DC-Leistung Eingang 1, in W
30957	S32	FIX3	RO	DC-Strom Eingang 2, in A
30959	S32	FIX2	RO	DC-Spannung Eingang 2, in V
30961	S32	FIX0	RO	DC-Leistung Eingang 2, in W

## Tabelle2
Register	Bytes	Signed	Nachkommastellen	Zyklus	Datentyp	Datenart	Nur Lesen	Kurz Bez	Gruppierung für DB
30201	2	0	0	1	U32	ENUM	RO	StatusGeraet	1	Status des Geräts: 35 = Fehler; 303 = Aus; 307 = OK; 455 = Warnung
30211	2	0	0	1	U32	ENUM	RO	EmpfAktion	1	Empfohlene Aktion: 336 = Hersteller kontaktieren; 337 = Installateur kontaktieren; 338 = Ungültig; 887 = Keine empfohlene Aktion
30217	2	0	0	1	U32	ENUM	RO	Schuetz	1	Netz Schütz: 51 = Schütz geschlossen; 311 = Schütz offen
30225	2	0	0	1	U32	FIX0	RO	IsoR	1	Isolationswiderstand, in Ω
30513	4	0	0	1	U64	FIX0	RO	ACErtragGesWh	4	Total eingespeiste AC-Energie auf allen Außenleitern (Gesamtertrag), in Wh	BIGINT UNSIGNED	ACErtragGesWh BIGINT UNSIGNED,
30517	4	0	0	1	U64	FIX0	RO	ACErtragTagWh	0	Am laufenden Tag eingespeiste Energie auf allen Außenleitern (Tagesertrag), in Wh	BIGINT UNSIGNED	ACErtragTagWh BIGINT UNSIGNED,
30521	4	0	0	2	U64	Dauer	RO	BetrZeit	2	Betriebszeit, in s
30525	4	0	0	2	U64	Dauer	RO	EinspZeit	2	Einspeisezeit, in s
30529	2	0	0	0	U32	FIX0	RO	ACErtragGesWh_2	0	Total eingespeiste AC-Energie auf allen Außenleitern (Gesamtertrag), in Wh
30531	2	0	0	0	U32	FIX0	RO	ACErtragGeskWh_2	0	Total eingespeiste AC-Energie auf allen Außenleitern (Gesamtertrag), in kWh
30533	2	0	0	0	U32	FIX0	RO	ACErtragGesMWh_2	0	Total eingespeiste AC-Energie auf allen Außenleitern (Gesamtertrag), in MWh
30535	2	0	0	0	U32	FIX0	RO	ACErtragTagWh	4	Am laufenden Tag eingespeiste Energie auf allen Außenleitern (Tagesertrag), in Wh	INT UNSIGNED	ACErtragTagWh INT UNSIGNED,
30537	2	0	0	0	U32	FIX0	RO	ACErtragTagkWh_2	0	Am laufenden Tag eingespeiste Energie auf allen Außenleitern (Tagesertrag), in kWh
30539	2	0	0	0	U32	FIX0	RO	ACErtragTagMWh_2	0	Am laufenden Tag eingespeiste Energie auf allen Außenleitern (Tagesertrag), in MWh
30541	2	0	0	0	U32	Dauer	RO	BetrZeit_2	0	Betriebszeit, in s
30543	2	0	0	0	U32	Dauer	RO	EinspZeit_2	0	Einspeisezeit, in s
30559	2	0	0	2	U32	FIX0	RO	AnzEreignUser	2	Anzahl Ereignisse im User-Level
30561	2	0	0	2	U32	FIX0	RO	AnzEreignInst	2	Anzahl Ereignisse im Installateur-Level
30563	2	0	0	2	U32	FIX0	RO	AnzEreignServ	2	Anzahl Ereignisse im Service-Level
30599	2	0	0	2	U32	FIX0	RO	AnzNetzzusch	2	Anzahl Netzzuschaltungen
30769	2	1	3	1	S32	FIX3	RO	DCStromE1A	3	DC-Strom Eingang 1, in A
30771	2	1	2	1	S32	FIX2	RO	DCSpannungE1V	3	DC-Spannung Eingang 1, in V
30773	2	1	0	1	S32	FIX0	RO	DCLeistungE1W	3	DC-Leistung Eingang 1, in W
30775	2	1	0	1	S32	FIX0	RO	WLeistungGesW	4	Wirkleistung über alle Außenleiter, in W	INT	WLeistungGesW INT,
30777	2	1	0	1	S32	FIX0	RO	L1WLeistungW	4	Wirkleistung Außenleiter L1, in W	INT	L1WLeistungW INT,
30779	2	1	0	1	S32	FIX0	RO	L2WLeistungW	4	Wirkleistung Außenleiter L2, in W	INT	L2WLeistungW INT,
30781	2	1	0	1	S32	FIX0	RO	L3WLeistungW	4	Wirkleistung Außenleiter L3, in W	INT	L3WLeistungW INT,
30783	2	0	2	1	U32	FIX2	RO	L1SpannungV	4	Netzspannung Außenleiter L1 gegen N, in V	FLOAT UNSIGNED	L1SpannungV FLOAT UNSIGNED,
30785	2	0	2	1	U32	FIX2	RO	L2SpannungV	4	Netzspannung Außenleiter L2 gegen N, in V	FLOAT UNSIGNED	L2SpannungV FLOAT UNSIGNED,
30787	2	0	2	1	U32	FIX2	RO	L3SpannungV	4	Netzspannung Außenleiter L3 gegen N, in V	FLOAT UNSIGNED	L3SpannungV FLOAT UNSIGNED,
30795	2	0	3	1	U32	FIX3	RO	NetzstromGesA	4	Netzstrom über alle Außenleiter, in A	FLOAT UNSIGNED	NetzstromGesA FLOAT UNSIGNED,
30803	2	0	2	1	U32	FIX2	RO	NetzfrequenzHz	1	Netzfrequenz, in Hz
30805	2	1	0	1	S32	FIX0	RO	BlindleistungGes_var	4	Blindleistung über alle Außenleiter, in var	INT	BlindleistungGes_var INT,
30807	2	1	0	1	S32	FIX0	RO	L1BLeistung_var	4	Blindleistung Außenleiter L1, in var	INT	L1BLeistung_var INT,
30809	2	1	0	1	S32	FIX0	RO	L2BLeistung_var	4	Blindleistung Außenleiter L2, in var	INT	L2BLeistung_var INT,
30811	2	1	0	1	S32	FIX0	RO	L3BLeistung_var	4	Blindleistung Außenleiter L3, in var	INT	L3BLeistung_var INT,
30813	2	1	0	1	S32	FIX0	RO	ScheinleistungGes_VA	4	Scheinleistung über alle Außenleiter, in VA	INT	ScheinleistungGes_VA INT,
30815	2	1	0	1	S32	FIX0	RO	L1SLeistungVA	4	Scheinleistung Außenleiter L1, in VA	INT	L1SLeistungVA INT,
30817	2	1	0	1	S32	FIX0	RO	L2SLeistungVA	4	Scheinleistung Außenleiter L2, in VA	INT	L2SLeistungVA INT,
30819	2	1	0	1	S32	FIX0	RO	L3SLeistungVA	4	Scheinleistung Außenleiter L3, in VA	INT	L3SLeistungVA INT,
30881	2	0	0	2	U32	ENUM	RO	Netzanbindung	2	Netzanbindung der PV-Anlage: 1779 = Getrennt; 1780 = Öffentliches Stromnetz; 1781 = Inselnetz
30925	2	0	0	2	U32	ENUM	RO	VerbGeschwNetz	2	Verbindungsgeschwindigkeit von Netzwerkanschluss A: 1720 = 10 MBit; 1721 = 100 MBit; 1725 = Nicht verbunden
30927	2	0	0	2	U32	ENUM	RO	DublexNetz	2	Duplexmodus von Netzwerkanschluss A: 1725 = Nicht verbunden; 1726 = Halbduplex; 1727 = Vollduplex
30929	2	0	0	2	U32	ENUM	RO	NetzVerbindStatus	2	Speedwire-Verbindungsstatus von Netzwerkanschluss A: 35 = Alarm; 307 = Ok; 455 = Warnung; 1725 = Nicht verbunden
30949	2	0	3	1	U32	FIX3	RO	VerschiebFaktor	1	Verschiebungsfaktor
30953	2	1	1	1	S32	TEMP	RO	InnenTemp	1	Innentemperatur, in °C
30957	2	1	3	1	S32	FIX3	RO	DCStromE2A	3	DC-Strom Eingang 2, in A
30959	2	1	2	1	S32	FIX2	RO	DCSpannungE2V	3	DC-Spannung Eingang 2, in V
30961	2	1	0	1	S32	FIX0	RO	DCLeistungE2W	3	DC-Leistung Eingang 2, in W
30975	2	1	2	1	S32	FIX2	RO	ZwischKreisSpV	1	Zwischenkreisspannung, in V
30977	2	1	3	1	S32	FIX3	RO	L1StromA	4	Netzstrom Außenleiter L1, in A	FLOAT	L1StromA FLOAT,
30979	2	1	3	1	S32	FIX3	RO	L2StromA	4	Netzstrom Außenleiter L2, in A	FLOAT	L2StromA FLOAT,
30981	2	1	3	1	S32	FIX3	RO	L3StromA	4	Netzstrom Außenleiter L3, in A	FLOAT	L3StromA FLOAT,

## Daten_JSON
Nr	Register	AnzRegister	Faktor	Signed	Gruppierung	Durchschnitt	Spalte in Term anzeigen	Beschreibung	[
0	30201	2	0	false	1	false	true	StatusGeraet	[30201, 2, 0, false, 1, "StatusGeraet", false, true],
1	30211	2	0	false	1	false	false	EmpfAktion	[30211, 2, 0, false, 1, "EmpfAktion", false, false],
2	30217	2	0	false	1	false	true	Schuetz	[30217, 2, 0, false, 1, "Schuetz", false, true],
3	30225	2	0	false	1	true	false	IsoR	[30225, 2, 0, false, 1, "IsoR", true, false],
4	30513	4	0	false	4	false	true	ACErtragGesWh	[30513, 4, 0, false, 4, "ACErtragGesWh", false, true],
5	30517	4	0	false	0	false	false	ACErtragTagWh	[30517, 4, 0, false, 0, "ACErtragTagWh", false, false],
6	30521	4	0	false	2	false	false	BetrZeit	[30521, 4, 0, false, 2, "BetrZeit", false, false],
7	30525	4	0	false	2	false	false	EinspZeit	[30525, 4, 0, false, 2, "EinspZeit", false, false],
8	30529	2	0	false	0	false	false	ACErtragGesWh_2	[30529, 2, 0, false, 0, "ACErtragGesWh_2", false, false],
9	30531	2	0	false	0	false	false	ACErtragGeskWh_2	[30531, 2, 0, false, 0, "ACErtragGeskWh_2", false, false],
10	30533	2	0	false	0	false	false	ACErtragGesMWh_2	[30533, 2, 0, false, 0, "ACErtragGesMWh_2", false, false],
11	30535	2	0	false	4	false	true	ACErtragTagWh	[30535, 2, 0, false, 4, "ACErtragTagWh", false, true],
12	30537	2	0	false	0	false	false	ACErtragTagkWh_2	[30537, 2, 0, false, 0, "ACErtragTagkWh_2", false, false],
13	30539	2	0	false	0	false	false	ACErtragTagMWh_2	[30539, 2, 0, false, 0, "ACErtragTagMWh_2", false, false],
14	30541	2	0	false	0	false	false	BetrZeit_2	[30541, 2, 0, false, 0, "BetrZeit_2", false, false],
15	30543	2	0	false	0	false	false	EinspZeit_2	[30543, 2, 0, false, 0, "EinspZeit_2", false, false],
16	30559	2	0	false	2	false	false	AnzEreignUser	[30559, 2, 0, false, 2, "AnzEreignUser", false, false],
17	30561	2	0	false	2	false	false	AnzEreignInst	[30561, 2, 0, false, 2, "AnzEreignInst", false, false],
18	30563	2	0	false	2	false	false	AnzEreignServ	[30563, 2, 0, false, 2, "AnzEreignServ", false, false],
19	30599	2	0	false	2	false	false	AnzNetzzusch	[30599, 2, 0, false, 2, "AnzNetzzusch", false, false],
20	30769	2	3	true	3	true	true	DCStromE1A	[30769, 2, 3, true, 3, "DCStromE1A", true, true],
21	30771	2	2	true	3	true	true	DCSpannungE1V	[30771, 2, 2, true, 3, "DCSpannungE1V", true, true],
22	30773	2	0	true	3	true	true	DCLeistungE1W	[30773, 2, 0, true, 3, "DCLeistungE1W", true, true],
23	30775	2	0	true	4	true	true	WLeistungGesW	[30775, 2, 0, true, 4, "WLeistungGesW", true, true],
24	30777	2	0	true	4	true	false	L1WLeistungW	[30777, 2, 0, true, 4, "L1WLeistungW", true, false],
25	30779	2	0	true	4	true	false	L2WLeistungW	[30779, 2, 0, true, 4, "L2WLeistungW", true, false],
26	30781	2	0	true	4	true	false	L3WLeistungW	[30781, 2, 0, true, 4, "L3WLeistungW", true, false],
27	30783	2	2	false	4	true	false	L1SpannungV	[30783, 2, 2, false, 4, "L1SpannungV", true, false],
28	30785	2	2	false	4	true	false	L2SpannungV	[30785, 2, 2, false, 4, "L2SpannungV", true, false],
29	30787	2	2	false	4	true	false	L3SpannungV	[30787, 2, 2, false, 4, "L3SpannungV", true, false],
30	30795	2	3	false	4	true	true	NetzstromGesA	[30795, 2, 3, false, 4, "NetzstromGesA", true, true],
31	30803	2	2	false	1	true	true	NetzfrequenzHz	[30803, 2, 2, false, 1, "NetzfrequenzHz", true, true],
32	30805	2	0	true	4	true	false	BlindleistungGes_var	[30805, 2, 0, true, 4, "BlindleistungGes_var", true, false],
33	30807	2	0	true	4	true	false	L1BLeistung_var	[30807, 2, 0, true, 4, "L1BLeistung_var", true, false],
34	30809	2	0	true	4	true	false	L2BLeistung_var	[30809, 2, 0, true, 4, "L2BLeistung_var", true, false],
35	30811	2	0	true	4	true	false	L3BLeistung_var	[30811, 2, 0, true, 4, "L3BLeistung_var", true, false],
36	30813	2	0	true	4	true	false	ScheinleistungGes_VA	[30813, 2, 0, true, 4, "ScheinleistungGes_VA", true, false],
37	30815	2	0	true	4	true	false	L1SLeistungVA	[30815, 2, 0, true, 4, "L1SLeistungVA", true, false],
38	30817	2	0	true	4	true	false	L2SLeistungVA	[30817, 2, 0, true, 4, "L2SLeistungVA", true, false],
39	30819	2	0	true	4	true	false	L3SLeistungVA	[30819, 2, 0, true, 4, "L3SLeistungVA", true, false],
40	30881	2	0	false	2	false	false	Netzanbindung	[30881, 2, 0, false, 2, "Netzanbindung", false, false],
41	30925	2	0	false	2	false	false	VerbGeschwNetz	[30925, 2, 0, false, 2, "VerbGeschwNetz", false, false],
42	30927	2	0	false	2	false	false	DublexNetz	[30927, 2, 0, false, 2, "DublexNetz", false, false],
43	30929	2	0	false	2	false	false	NetzVerbindStatus	[30929, 2, 0, false, 2, "NetzVerbindStatus", false, false],
44	30949	2	3	false	1	true	false	VerschiebFaktor	[30949, 2, 3, false, 1, "VerschiebFaktor", true, false],
45	30953	2	1	true	1	true	true	InnenTemp	[30953, 2, 1, true, 1, "InnenTemp", true, true],
46	30957	2	3	true	3	true	true	DCStromE2A	[30957, 2, 3, true, 3, "DCStromE2A", true, true],
47	30959	2	2	true	3	true	true	DCSpannungE2V	[30959, 2, 2, true, 3, "DCSpannungE2V", true, true],
48	30961	2	0	true	3	true	true	DCLeistungE2W	[30961, 2, 0, true, 3, "DCLeistungE2W", true, true],
49	30975	2	2	true	1	true	false	ZwischKreisSpV	[30975, 2, 2, true, 1, "ZwischKreisSpV", true, false],
50	30977	2	3	true	4	true	false	L1StromA	[30977, 2, 3, true, 4, "L1StromA", true, false],
51	30979	2	3	true	4	true	false	L2StromA	[30979, 2, 3, true, 4, "L2StromA", true, false],
52	30981	2	3	true	4	true	false	L3StromA	[30981, 2, 3, true, 4, "L3StromA", true, false]]